AVALIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE QUALIDADE DO AR EM MINA SUBTERRÂNEA

O presente estudo tem como objetivo levantar as principais questões relacionadas ao conforto térmico e à qualidade do ar no interior de minas subterrâneas, realizar a análise das normas técnicas e suas aplicações. Para a avaliação das condições de qualidade do ar e conforto térmico em mina subterrânea, foi realizado um levantamento de dados em mina de ouro, onde foi possível obter resultados de medições de temperatura de bulbo seco, bulbo úmido, temperatura radiante média, velocidade do ar, e porcentagens de oxigênio e metano em determinados locais no interior da mina. O estudo mostrou como é feito o monitoramento das condições de conforto térmico e qualidade do ar em uma mina subterrânea. Com os dados coletados foi possível realizar uma simulação computacional para o ventilador principal da mina, responsável pelo suprimento de ar aos trabalhadores, bem como verificar o cumprimento das normas NR 15 e NR 17, referentes aos índices IBUTG e TE, e da NR 22, referente ao sistema de ventilação, para os pontos medidos no interior da mina. Níveis críticos de metano, dióxido de carbono e monóxido de carbono, não são atingidos.

Palavras-chave: qualidade do ar, conforto térmico, mina subterrânea, ventilação, normas técnicas.

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Boris Ferreira Gancev (borisgancev@hotmail.com)

Prof. Dr. Arlindo Tribess (atribess@usp.br)